## Cálculo tenho o Trafo
CÁLCULO DE TRAFO MONOFÁSICO - 1 PRIMÁRIO n TAPS + 1 SECUNDÁRIO n TAPs
Instruções => | Este cálculo é para quem já tem um trafo em casa e deseja aproveitá-lo. Insira os DADOS de seu trafo APENAS nos campos AMARELOS. Todas as respostas estão em vermelho. Consideramos 3A / mm2 nos cálculos. As constantes (DE PERDAS [22%] E MAGNÉTICAS Mg1 e Mg2) estão nos campos LARANJA forte, não é possível alterá-las.
Tensão de entrada Ep (volts): | 124 | <= Pode alterar e inserir qtos taps quiser na montagem. - Trabalhe com a tensão total dos taps somados. Nesta situação você não escolhe a corrente I.
Tensão de saída Es (volts) | 14 | <= Subdividir em quantos taps quiser. Trabalhe com a tensão total p efeito de cálculo.
Seção do núcleo (cm): |  |  |  |  | Conferindo o Trafo - Os 3 valores têm que estar bem próximos.
Largura central L | Empilhamento H | Área núcleo Sg (cm2) | Eu sou Dalton Campos Roque, Eng. Civil aposentado, curto rock progressivo e música new age, ex-professor de informática e atual escritor e editor das próprias obras conscienciais. Meus canais no Youtube são: |  | Vp / Vs | Np / Ns | Is / Ip
2.29 | 2.49 | 5.7021 |  |  | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571
Potência nominal (Watts): | 32.5139 | Watts |  |  | OK DEU CERTO
Potência perda 22% (Watts): | 25.3609 | Watts | https://www.youtube.com/@professorpardalton | Gambiarras
Constante Mag 1 | 41.9 |  | https://www.youtube.com/@publiqueseulivrogratis | Livros
Número espiras primário Np: | 911.1731 | voltas ou espiras | https://www.youtube.com/@daltonroque | Espiritualidade sem religião
Número espiras secundário Ns: | 102.8744 | voltas ou espiras | https://www.youtube.com/@universalismoramatis | Ramatís
Corrente primário Ip (A): | 0.20452 | Amperes no primário | https://seulivropublicado.com.br | Site 2
Corrente secundário Is (A): | 1.8115 | Amperes no secundário | https://consciencial.org | Site 1
Constante Mag 2 | 4
Seção do fio do primário Sp: | 0.051131 | mm2 => vide tabela AWG | Diâmetro Fio primário Ø (mm): | 0.25515
Seção do fio do secundário Ss: | 0.45287 | mm2 => vide tabela AWG | Diâmetro Fio secundário Ø (mm): | 0.75935
Volts por volta primário: | 0.13609 | Volts por espira | Espiras por volt primário | 7.3482
Volts por volta secundário: | 0.13609 | Volts por espira | Espiras por volt secundário | 7.3482
Primário Fio AWG: | 29.9827 | <= Número aproximado AWG | Mais seguro arredondar para menor (mais grosso). Porém, se o trafo for de uso eventual, deve-se arredondar para número maior (mais fino).
Secundário Fio AWG: | 20.5763 | <= Número aproximado AWG
Seção de ocupação fios Sfios (primários + secundários) + 5% de margem: | 97.8369 | mm2 | Possibilidade de construção Sj / Sfios >=3
Seção Sj da chapa E I | 10.4856 | mm2 | Tente uma chapa / trafo maior, não deu certo
Comprimento aproximado do primário em metros: |  | 105.7038 | Margem de segurança: + 8 mm no perímetro do carretal + 1% + 3 metros ao final
Comprimento aproximado do secundário em metros: |  | 14.5956 | Margem de segurança: + 8 mm no perímetro do carretal + 1% + 3 metros ao final
Os raciocínios e fórmulas de cálculo do trafo foram do parceiro Alexandre (super experiente e criativo), do Canal Oficina Tem Mil Macetes. Vou postar o vídeo exato de onde retirei os cálculos e as constantes para montar esta planilha EP168:
https://www.youtube.com/watch?v=Yb_1FRnlCO4&list=PLO5gEaTNW_82c-o-45uq5F_m64LhEcwHn&index=6&ab_channel=OficinaTemMilMacetes
Curso de transformadores:
https://www.youtube.com/watch?v=nD051vOFTCs&list=PLO5gEaTNW_82c-o-45uq5F_m64LhEcwHn&ab_channel=OficinaTemMilMacetes
As fórmulas de conversão para o número AWG foram do site abaixo - conferi na tabela AWG no sistema métrico e deu muito certo. Meus agradecimentos ao Jefferson, que me parece ser uma pessoa muito inteligente - jefferson@oncoto.org - Nota: pelo jeito ele é mineiro, mas como eu também sou, então pergunto: oncocetá?
http://oncoto.org/arquivos/awg_definitivo.pdf
Super dica de página que calcula trafos automaticamente, mas ainda assim, confio mais no meu cálculo manual que trabalha com muito mais margem de segurança. Para você ter uma ideia, meu cálculo, num certo trafo deu fios 20 no primário e 19 no secundário, nesta página ambos resultaram na bitola AWG 21, tanto para o primário, quanto para o secundário. Aconselho que faça testes e comparações, mas o cálculo me parece excelente também. Site:
http://www.py2bbs.qsl.br/calc_transf.php
Eu sou o Professor ParDalton, autor desta planilha. Pode baixar e distribuir a vontade, farei outras melhores ainda, todas de graça:
https://www.youtube.com/@professorpardalton
Link para baixar Tabela de Fios Esmaltados AWG em formato muito bom:
https://www.professorpetry.com.br/Ensino/Projeto_Indutores/Tabela_de_fios_esmaltados.pdf
Página excelente com noção básica e geral de trafos do Instituto Newton Braga:
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/iot/52-artigos-tecnicos/artigos-diversos/10414-enrolamento-de-pequenos-transformadores-e-bobinas-art2369.html

## Cálculo não tenho o trafo
CÁLCULO DE TRAFO MONOFÁSICO INICIANDO DO ZERO ATÉ 1000 W - até 2 derivações no Primário e/ou Secundário
Instruções => | Este cálculo é para quem quer calcular um pequeno trafo monofásico isolado do zero. No máximo 2 primários e 2 secundários. ATENÇÃO: Inserir os DADOS de seu trafo APENAS nos campos AMARELOS. Não digitar ou alterar nenhum outro campo!!!
Tensão de entrada - Primário V1 (volts): | 127 | Quantos primários você deseja? 1 ou 2 ? => | 1 | Primário(s) | 1
Tensão de saída - Secundário V2 (volts): | 12 | Quantos secundários você deseja? 1 ou 2 ? => | 1 | Secundário(s) | 2
Corrente de saída desejada em Amperes I2: | 13 | Densidade de corrente para este trafo A / mm2 => | 2.2 | Multiplicador de P2 para Sm
Capacidade magnética das placas B: | 12000 | Seção Magnética Sm (cm2): | 12.0934 | 1
Frequência da rede: | 60 | Seção Geométrica Sg (cm2): | 13.3027
Potência nominal P2: | 156 | VA | Conferindo o Trafo
Potência nominal P1: | 171.6 | VA | V1 / V2 | N1 / N2 | I2 / I1
Seção do fio secundário S2: | 5.9091 | mm2 | 10.5833 | 9.6212 | 9.6212
Seção do fio primário S2: | 0.61417 | mm2 | Se os 3 valores sestiverem próximos o transformador está ok.
Diâmetro Fio secundário Ø (mm) => | 2.7429 | mm
Diâmetro Fio primário Ø (mm) => | 0.8843 | mm
Número AWG secundário: | 9.4991 | <== Confira na tabela AWG | Mais seguro arredondar para valor menor (fio mais grosso). Porém, se o trafo for de uso eventual, deve-se arredondar para número maior (fio mais fino).
Número AWG primário: | 19.2624 | <== Confira na tabela AWG
Número de espiras primário N1: | 328.5037 | Voltas N1 | Eu sou Dalton Campos Roque, Eng. Civil aposentado, curto rock progressivo e música new age, ex-professor de informática e atual escritor e editor das próprias obras conscienciais. Meus canais no Youtube são:
Número de espiras secundário N2: | 34.1437 | Voltas N2
Comprimento do primário em metros: | 52.8628 | + 8 mm no perímetro do carretel + 1% + 3 metros | https://www.youtube.com/@professorpardalton | Gambiarras
Comprimento do secundário em metros: | 8.1826 | + 8 mm no perímetro do carretel + 1% + 3 metros | https://www.youtube.com/@publiqueseulivrogratis | Livros
Calculando a área A x B do núcleo E I |  |  | https://www.youtube.com/@daltonroque | Espiritualidade sem religião
LADO A em cm: | 3.6473 | 13.3027 | https://www.youtube.com/@universalismoramatis | Ramatís
Supondo-se quadrado - LADO B em cm: | 3.6473 |  | https://seulivropublicado.com.br | Site 2
O trafo não precisa ser quadrado. Você pode definir A e obter B (à direita da celula amarela). Digite o tamanho de A desejado => | 3 | 4.4342 | https://consciencial.org | Site 1
Escolha a Placa e digite seu valor Sj = b*(d-c) em mm2: |  | Seção da janela - olhe na 6ª planilha
Seção de ocupação fios (primários + secundários) + 5% de margem: | 423.6922 | mm2 | Montado por Dalton C. Roque baseando-se no Canal Electrolab. Link abaixo:
Possibilidade de construção Sj / Sfios >=3 | 0 | OK, posso construir
https://www.youtube.com/@Electrolab-Eletronica
Catálogo de chapas, link abaixo:
https://tessinminas.com.br/wp-content/uploads/2019/12/lamina-transformadores.pdf
Observe várias planilhas sobre chapas, carreteis e outros dados que disponibilizamos aqui mesmo. Navegue nas guias inferiores.
Note on B25: @pardalton: Olhe na planilha Lâminas trafos Sj
Note on C27: @pardalton: A relação de Sfios dividido por Sjanela tem que ser maior ou igual a 3 para ser possível enrolar o trafo.

## Tab AWG
Cuidado: A 1ª coluna de diâmetros é em POLEGADA!

## Carreteis
CARRETEIS COMERCIAIS PARA TRANSFORMADORES
| CARRETEIS | Nº ESPIRAS / VOLT | ESPIRAS DO PRIMÁRIO | FIO | Seção Quadrada - cm2 | POTÊNCIA
1 | 10 X 10 ST/PT | 31.81 | 3000 / 3000 | 42 | 1 | 1 W
2 | 10 X 15 ST/PT | 22.73 | 2200 / 2200 | 40 | 1.5 | 1,5 W
3 | 13 X 13 ST/PT | 18.19 | 2000 / 2000 | 39 | 1.69 | 3 W
4 | 13 X 20 ST/PT | 14.54 | 1600 / 1600 | 37 | 2.56 | 4 W
5 | 16 X 16 ST/PT | 14.54 | 1600 / 1600 | 36 | 2.56 | 4 W
6 | 16 X 22 ST/PT | 11.36 | 1250 / 1250 | 34 | 3.52 | 8 W
7 | 20 X 20 ST | 10 | 1100 / 1000 | 33 | 4 | 9 W
8 | 20 X 22 PT | 9.09 | 1000 / 1000 | 33 | 4.4 | 10 W
9 | 22 X 22 ST | 8 | 880 / 880 | 31 | 4.84 | 15 W
10 | 22 X 25 PT | 7 | 770 / 770 | 30 | 5.5 | 20 W
11 | 22 X 30 PT | 6 | 660 / 660 | 29 | 6.6 | 30 W
12 | 25 X 25 ST/PT | 6 | 660 / 660 | 29 | 6.25 | 30 W
13 | 25 X 32 ST/PT | 5 | 550 / 550 | 28 | 8 | 50 W
14 | 28 X 28 ST | 5 | 550 / 550 | 28 | 7.84 | 60 W
15 | 28 X 38 ST | 4 | 440 / 440 | 27 | 10.64 | 100 W
16 | 28 X 42 PT | 3.636 | 400 / 400 | 26 | 11.76 | 120 W
17 | 32 X 32 ST | 4 | 440 / 440 | 27 | 10.24 | 100 W
18 | 32 X 50 ST | 2.54 | 280 / 280 | 24 | 16 | 150 W
19 | 32 X 51 PT | 2.45 | 270 / 270 | 24 | 16.32 | 150 W
20 | 38 X 38 ST | 2.9 | 320 / 320 | 25 | 14.44 | 200 W
21 | 38 X 55 ST/PT | 2 | 220 / 220 | 21 | 20.09 | 300 W
22 | 45 X 70 ST | 1.36 | 150 / 150 | 18 | 31.5 | 500 W
23 | 50 X 50 ST | 1.6 | 176 / 176 | 19 | 25 | 400 W
24 | 50 X 80 ST | 1 | 110 / 110 | 16 | 40 | 1000 W
25 | 60 X 60 ST | 1.136 | 125 / 125 | 16 | 36 | 800 W
26 | 60 X 90 ST | 0.75 | 83 / 83 | 14 | 54 | 1500 W
ST - sem terminais / PT - para terminais
Planilha gentilemente cedida por Alexandre do Canal OFICINA TEM MIL MACETES:
https://www.youtube.com/@oficinatemmilmacetes

## Tab carreteis comerciais Destro
Tabelas de Áreas Núcleos de Carreteis Comerciais cm2 | [5 empty] | Dimensões Carreteis Comerciais mm x mm
1.53 | 4.84 | 15.24 | 14.4 | 23.94 | 29.4
1.69 | 5.28 | 9.438 | 16.64 | 25.08 | 20.25
2.6 | 5.72 | 9.438 | 17.6 | 28.5 | 25.2
2.56 | 6.6 | 10.868 | 18.88 | 30.4 | 31.5
3.52 | 9.9 | 12.012 | 21.12 | 34.2 | 33.75
4.8 | 4.826 | 12.298 | 22.08 | 35.72 | 25.5
6.4 | 5.08 | 14.3 | 17.5 | 16 | 30
7.79 | 6.35 | 17.16 | 15.2 | 17.6 | 0.35
3.8 | 8.128 | 7.04 | 17.1 | 22 | 40
4.4 | 8.89 | 8.96 | 19 | 26 | 47.5
6 | 10.668 | 10.24 | 20.9 | 18.48 | 45.6
6.15 | 12.7 | 12.8 | 21.28 | 22.26 | 54.72
Ambas são a mesma tabela mostrando dados diferentes | [5 empty] | Ambas são a mesma tabela mostrando dados diferentes
|  | cm2 |  |  |  |  | mm x mm
As posições das células estão correlacionadas.
Onde comprar carreteis:
https://www.ricabens.com.br/carreteis-para-transformadores.php
https://www.sarloplasticos.com.br/carreteis
https://www.cswsp.com.br/
https://lista.mercadolivre.com.br/carretel-pl%C3%A1tico-transformadores#D[A:carretel%20pl%C3%A1tico%20transformadores]

## Lâminas trafos Sj
Tabela do peso das lâminas de transformadores em milímetros
Referência | A | B | C | D | E | Peso por Cm em Gramas | Sj - janela da chapa mm2
E I 16 | 48 | 32 | 16 | 8 |  | 120 | 512
E I 20 | 60 | 40 | 20 | 10 |  | 190 | 800
E I 22 | 66 | 44 | 22 | 11 |  | 225 | 968
E I 25 | 75 | 50 | 25 | 12.5 | 6 | 300 | 1250
E I 28 | 84 | 56 | 28 | 14 | 7 | 365 | 1568
E I 32 | 96 | 64 | 32 | 16 | 8 | 480 | 2048
E I 38 | 114 | 76 | 38 | 19 | 8 | 675 | 2888
E I 44 | 132 | 88 | 44 | 22 | 8 | 900 | 3872
E I 50 | 150 | 100 | 50 | 25 | 9.5 | 1170 | 5000
E I 60 | 180 | 120 | 60 | 30 | 9.5 | 1680 | 7200
E I 70 | 210 | 140 | 70 | 35 | 11 | 2300 | 9800
E I 80 | 240 | 160 | 80 | 40 | 11 | 3000 | 12800
E I 100 | 300 | 200 | 100 | 50 | 11 | 4700 | 20000 | Fórmulas para todas as chapas E I
D = A / 6
C = A / 3
B = 1,5 * A
Sj = A/6 * (1,5 * A - D)
Sj =A/6 * 1,333 * A